Ing. Pavel Kubásek

Lužice, část Svinčice 17, 434 01, Most

tel. : 777 804 171,  E-mail : hasic@volny.cz

IČ : 43 18 37 43

P O Ž Á R N Ě     B E Z P E Č N O S T N Í

Ř E Š E N Í

| 1. Název stavby | REKONSTRUKCE BUDOVY ÚP. Tř. Budovatelů 1989, Most |
| --- | --- |
| 2. Místo stavby | ul. Budovatelů č.p. 1988, Most |
| 3. Investor | Úřad práce, Most |
| 4. Projektant stavby | Kamil Bílý |
| 5. Datum zpracování | 12/2010 |
| 6. Číslo zakázky | 3534257-10 |

1. 	Charakter  objektu

1.1 	Stručný popis stavby z hlediska účelu užití (popis a zhodnocení technologie a provozu), výšky stavby a umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě

Jedná se stavební úpravy  části objektu o 3 NP a 1 PP, který štítovými stěnami přiléhá k okolním objektům, ale je na nich staticky nezávislý.  Po provedení stavebních úprav budou  v 1. i 2. NP situovány kanceláře, učebny, školící místnosti, vše pro Úřad práce Most. 1.PP a 3. NP není předmětem tohoto PBŘ, proto bude od posuzovaných prostor požárně odděleno.

Objekt byl projektován před r. 1977.

Podrobnější uspřádání viz projektová dokumentace.  Celková výška posuzovaného objektu je max. 8,5 m. Stavba je  umístěna v zástavbě okolních objektů.

1.2   Použité podklady

Projektová dokumentace z 11/2010. Vyhl. č. 23/2008 Sb. Soubor norem požární bezpečnosti staveb.

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení.

ČSN 73 0834 - Požární bezpečnost staveb. Změny staveb.

ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou

ČSN ISO 3864 – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN 33 2030 - Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

ČSN EN 1838 – Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení

Soubor ČSN IEC 60331 -	Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru

Seznam použitých zkratek :

DP1,DP2,DP3	druh konstrukční části (z hlediska hořlavosti)

EPS	elektrická požární signalizace

HK	hořlavá kapalina

HZS	hasičský záchranný sbor

CHÚC	chráněná úniková cesta

NP	nadzemní podlaží

N 01.01	pořadové číslo požárního úseku v nadzemním podlaží

NÚC	nechráněná úniková cesta

PÚ	požární úsek

PBŘ	požárně bezpečnostní řešení

PBS	požární bezpečnost staveb

PHP	přenosný hasicí přístroj

PNP	požárně nebezpečný prostor

SDK	sádrokarton

SPB	stupeň požární bezpečnosti

ú.p.	únikový pruh (55 cm)

VZT	vzduchotechnika

E,I,R,W	vlastnosti (mezní stavy) stavebních konstrukcí z hlediska požární odolnosti

ŽLB	železobeton

1.3 Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí

Konstrukční systém posuzovaných prostor je nehořlavý. Nosné konstrukce jsou ŽLB. Obvodové stěny a příčky jsou cihelné a z boletických panelů, nové příčky a dozdívky budou z pórobetonových bloků a SDK. Stropní a střešní  konstrukce tvoří ŽLB panely.

1.4 	Zhodnocení  technických,   popřípadě  technologických  zařízení stavby  (rozvodná potrubí,  vzduchotechnická zařízení, vytápění) z hlediska požadavků požární bezpečnosti

1.4.1 Rozvodná potrubí

a) Rozvodná potrubí hořlavých látek nebudou provedena.

b) rozvodná potrubí topení

Jsou provedena z hořlavých materiálů (polypropylen) o průměru max. 25 mm. Místa prostupu potrubí vody požárně dělící konstrukcí (stěny a stropy ohraničující jednotlivé PÚ) budou dozděna nebo jinak  zaplněna výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 až k potrubí tak, aby byla zjištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí.

c) rozvodná potrubí vody

Jsou provedena z hořlavých materiálů (polypropylen) o průměru max. 40 mm   (světlý průřez max. 1256 mm2). Místa prostupu potrubí vody požárně dělící konstrukcí (stěny a stropy ohraničující jednotlivé PÚ) budou dozděna nebo jinak  zaplněna výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 až k potrubí tak, aby byla zjištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí.

c) potrubí kanalizace

Jsou provedena z nehořlavých materiálů (kamenina a litina) o průměru max. 110 mm (svislé rozvody). Místa prostupu potrubí kanalizace požárně dělící konstrukcí (stěny a stropy ohraničující PÚ) budou dozděna nebo jinak  zaplněna výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 až k potrubí tak, aby byla zjištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí.

Svazky potrubí vody nebo kanalizace z materiálů třídy reakce na oheň B až F o světlém průřezu větším než 2000 mm2   a vzájemnou osovou vzdáleností menší než 300 mm nebudou provedeny.

1.4.2 Vzduchotechnická zařízení

Bude provedeno odvětrání sociálních zařízení v provozovnách, kancelářích a bytech potrubím s potrubním ventilátorem a výduchem na obvodovou stěnu objektu a střechu objektu (1 byt v 3.NP). Sání provedeno nebude.

1) VZT zařízení bude splňovat následující požadavky

- Potrubí bude provedeno z nehořlavých hmot (třída reakce na oheň A1),

- Potrubí prostupující požárně dělícími konstrukcemi (požárními stropy – byt v 3.NP), nepřekročí plochu průřezu 40 000 mm2 (skutečnost je max. 7850 mm2 – DN 100) u jednoho potrubí,

- Místa prostupu potrubí požárně dělící konstrukcí budou dozděna nebo jinak  zaplněna výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 až k potrubí tak, aby byla zjištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí.

- Vyústky VZT potrubí v místnostech uvnitř objektu nebudou z třídy reakce na oheň E,F (dříve stupeň hořlavosti C3).

- VZT zařízení bude chráněno před účinky statické elektřiny v souladu s ČSN 33 2030.

- VZT potrubí, nacházející se nad střešním pláštěm bez dalších opatření (plášť nešíří požár),

- Otvory pro výfuk vzduchu budou nejméně 1,5 m od východů z únikových cest na volné prostranství,

- Na potrubí VZT bude viditelně vyznačen směr proudění a zda potrubí slouží k výfuku nebo sání vzduchu.

1.4.3  Vytápění

Teplovodní z centrálního zdroje tepla (výměník).

1.4.4 Elektrické kabely a vodiče, ochrana před bleskem

a) Elektrické rozvody budou provedeny pod omítkou tl. 15 mm. Elektrické rozvody tvořené svazkem vodičů s izolací (povrchovou úpravou) šířící požár, nebudou mít při prostupu jedním otvorem celkovou hmotnost vyšší než 1,0 kg . m-1

b) Ochrana před bleskem

Zařízení ochrany před bleskem nebo jinými atmosférickými výboji  je stávající, nové nebude navrhováno.

c) Kabely a vodiče v CHÚC typu A (nebudou sloužit protipožárnímu zabezpečení objektu)

Kabely a vodiče, vedené pod omítkou s krytím nejméně 10 mm  budou odpovídat ČSN IEC 60331, kabely a vodiče, které budou vedeny volně, budou splňovat  třídu funkčnosti P15R a třídu reakce na oheň B2ca s1, d0.

d)   Rozvaděče v CHÚC typu A

Doba evakuace v CHÚC typu A je 2,0 min.< 3 min., na konstrukce rozvaděčů elektrické energie v CHÚC typu A nejsou kladeny požadavky, rozvaděče nemusí tvořit samostatný požární úsek (ČSN 73 0801 čl. 6.1.7). Hořlavé kabely,vodiče a další části elektrických rozvodů však budou odpovídat výše uvedeným ustanovením nebo budou kryty deskami z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 tloušťky nejméně 10 mm.

e)	Svítidla nouzového osvětlení budou mít zabudovaný náhradní zdroj (NiCd nebo NiMH akumulátor) v každém svítidle, s dobou činnosti minimálně 15 minut.

2.	Řešení požární bezpečnosti

Požární bezpečnost  je řešena dle ČSN 73 0802. Jedná o změnu stavby skupiny II dle ČSN 73 0834.

2.1 Dělení do požárních úseků (PÚ3

- POŽÁRNÍ ÚSEK N 01.01/N3  : CHÚC typu A

- POŽÁRNÍ ÚSEK N 01.02     : 1. NP

- POŽÁRNÍ ÚSEK N 02.01     : 2. NP

2.2	Stanovení požárního rizika, popřípadě  ekonomického  rizika, stanovení  stupně  požární  bezpečnosti  a  posouzení velikosti  požárních úseků

2.2.1   POŽÁRNÍ ÚSEK N 01.01/N3  : CHÚC typu A

SPB II. dle okolních požárních úseků.

Požadavky na provedení CHÚC typu A :

- Větrání CHÚC typu A bude  zajištěno otevíratelnými otvory (okny) do volného prostoru, které budou mít celkovou plochu otvorů dimenzovanou na 10 % půdorysné plochy CHÚC A v daném podlaží. Otevírací mechanismus oken bude maximálně 1,8 m nad úrovní podlahy nebo schodišťového stupně. Křídla oken (případně dveří) v CHÚC A budou zasklená (nelze užít polykarbonátových a jiných hořlavých hmot).

- V CHÚC A nebudou umístěny:

- Reflexní plochy nebo zrcadla, která by mohla unikající osoby zmýlit a zavádět je ze směru úniku.

- zařizovací předměty nebo jiná zařízení z hořlavých hmot, tyto z nehořlavých hmot nebudou zužovat průchozí šířku

- volně vedené rozvody hořlavých látek (kapalin, plynů) nebo jakékoliv volně vedené potrubní rozvody z hořlavých hmot

- volně vedené rozvody vzduchotechnických zařízení, která neslouží pouze větrání prostorů chráněných únikových cest;

- volně vedené kouřovody, rozvody středotlaké a vysokotlaké páry nebo toxických látek apod.;

- Rozvody podle bodu d) a e) mohou být v chráněné únikové cestě umístěny tehdy, jsou-li zabudovány v konstrukci druhu DP1 a od chráněné únikové cesty požárně odděleny krycí vrstvou s požární odolností alespoň EW 30.

- V CHÚC  nesmí být umístěny žádné hořlavé předměty s výjimkou předmětu typu „Nástěnka“ o ploše do 1,3 m2 a tloušťce max. 4 mm.

2.2.2   POŽÁRNÍ ÚSEK N 01.02     : 1. NP

Požární výška  h  [m]    =     6,10

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     1

Počet užitných podlaží   =     1

a) Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

001         1  Pracoviště SSP           8,5    40,0  1,00    7,0

002         1  Pracoviště SSP           8,2    40,0  1,00    7,0

003         1  Pracoviště SSP           8,2    40,0  1,00    7,0

004         1  Pracoviště SSP           8,2    40,0  1,00    7,0

005         1  Pracoviště SSP           8,2    40,0  1,00    7,0

006         1  Pracoviště SSP           8,2    40,0  1,00    7,0

007         1  Pracoviště SSP           8,3    40,0  1,00    7,0

008         1  Chodba                  31,8     5,0  0,80    5,0

009         1  WC                       7,3     5,0  0,70    5,0

010         1  Hala                   258,5    20,0  0,90    5,0

011         1  Přijímací pult          11,0    40,0  1,00    0,0

013         1  WC                       1,8     5,0  0,70    5,0

014         1  WC                       1,8     5,0  0,70    0,0

015         1  Úklid                    4,3     5,0  0,70    0,0

016         1  Chodba                  20,5     5,0  0,80    5,0

017         1  Pracoviště SSP           7,9    40,0  1,00    7,0

018         1  Pracoviště SSP           8,2    40,0  1,00    7,0

019         1  Pracoviště SSP           8,2    40,0  1,00    7,0

020         1  Kancelář vedoucího      24,6    40,0  1,00   10,0

021         1  Chodba                   5,8     5,0  0,80    2,0

022         1  Pracoviště SSP           9,0    40,0  1,00    7,0

023         1  Pracoviště SSP           9,0    40,0  1,00   10,0

024         1  Podatelna               16,2    40,0  1,00    7,0

025         1  Zádveří                  5,9     5,0  0,80    3,0

b) Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

So    ho  Počet  Umístění

[m2]   [m]

------------------------------------

14,1   2,5     2   008 Chodba

7,0   2,5     1   009 WC

14,1   2,5     4   010 Hala

10,5   2,5     1   010 Hala

1,4   0,9     1   012 WC

1,1   0,9     1   013 WC

7,0   2,5     1   016 Chodba

3,8   1,6     1   020 kancelář vedoucího

3,0   1,6     1   020 kancelář vedoucího

3,2   1,6     1   023 Pracoviště SSP

5,8   2,5     1   025 Zádveří

c) POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =   489,39

So [m2]  =   127,20

ho [m]   =     2,40

hs [m]   =     2,70

Sm [m2]  =   258,50

p  [kg.m-2] =    29,20

an  =     0,948

a   =     0,939

b   =     0,668

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    18,32

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    67,10

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    42,45

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2848,38

Největší počet užitných podlaží           z =  10

2.2.3   POŽÁRNÍ ÚSEK N 02.01     : 2. NP

Požární výška  h  [m]    =     6,10

Výšková poloha hp [m]    =     3,00

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     2

Nejvýše umístěné podlaží =     2

Počet užitných podlaží   =     1

a) Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

026         2  Školicí místnost        70,3    25,0  0,80   10,0

027         2  Pracoviště SSP          16,3    40,0  1,00   10,0

028         2  Pracoviště SSP          17,1    40,0  1,00   10,0

029         2  Denní místnost          17,1    15,0  1,05    5,0

030         2  WC                      10,8     5,0  0,70    5,0

031         2  Kuchyň                   5,6    15,0  1,05    2,0

032         2  WC                      12,4     5,0  0,70    5,0

033         2  Úklid                    4,0     5,0  0,70    2,0

034         2  SSP kancelář            16,3    40,0  1,00   10,0

035         2  SSP kancelář            17,9    40,0  1,00   10,0

036         2  SSP kancelář            17,9    40,0  1,00   10,0

037         2  Zasedací místnost       33,2    40,0  1,00   10,0

038         2  Chodba                  92,9     5,0  0,80    2,0

039         2  Školicí místnost        69,8    25,0  0,80   10,0

040         2  Pracoviště SSP          16,3    40,0  1,00   10,0

041         2  Pracoviště SSP          16,5    40,0  1,00   10,0

042         2  SSP kancelář            17,4    40,0  1,00   10,0

043         2  IPS kancelář            17,4    40,0  1,00   10,0

044         2  IPS učebna              34,0    25,0  0,80   10,0

045         2  IPS kancelář            17,4    40,0  1,00   10,0

046         2  IPS kancelář            17,1    40,0  1,00   10,0

047         2  IPS učebna              33,0    25,0  0,80   10,0

048         2  IPS učebna              33,2    25,0  0,80   10,0

b) Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

So    ho  Počet  Umístění

[m2]   [m]

------------------------------------

10,1   1,8     2   026 školicí místnost

4,7   1,8     1   027 Pracoviště SSP

4,7   1,8     1   028 Pracoviště SSP

4,7   1,8     1   029 Denní místnost

4,7   1,8     1   030 WC

4,7   1,8     1   032 WC

4,7   1,8     1   034 SSP kancelář

4,7   1,8     1   035 SSP kancelář

4,7   1,8     1   036 SSP kancelář

10,1   1,8     1   037 zased.místn.

10,1   1,8     2   039 školicí místnost

4,7   1,8     1   040 Pracoviště SSP

4,7   1,8     1   041 Pracoviště SSP

4,7   1,8     1   042 SSP kancelář

4,7   1,8     1   043 IPS kancelář

10,1   1,8     1   044 IPS učebna

4,7   1,8     1   045 IPS kancelář

4,7   1,8     1   046 IPS kancelář

10,1   1,8     1   047 IPS učebna

10,1   1,8     1   048 IPS učebna

c) POŽÁRNÍ RIZIKO

S  [m2]  =   603,77

So [m2]  =   146,70

ho [m]   =     1,80

hs [m]   =     2,70

Sm [m2]  =    92,88

p  [kg.m-2] =    34,43

an  =     0,916

a   =     0,912

b   =     0,718

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    22,57

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    69,06

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    43,50

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  3004,32

Největší počet užitných podlaží           z =   8

  - Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti

2.3.1   POŽÁRNÍ ÚSEK N 01.01/N3  : CHÚC typu A

SPB II. dle okolních požárních úseků.

a)  Požární stropy

v posl. NP			    požadavek                                               	: 15 DP3

skutečnost (ŽLB panel tl.250 mm s krytím výztuže tl.45 mm)	: REI 180 DP1

b) Požární uzávěry otvorů v pož. stěnách

v NP

požadavek                    	: 15 DP3

skutečnost	: EI 30-C2 DP3

skutečnost	: EI 30-C2 DP3 + koordinátor

Pozn. : Požární uzávěry otvorů budou instalovány i v požární stěně v 3. NP, která ohraničuje CHÚC typu A v 3. NP

c) Obvodové stěny zajišť.stabilitu objektu

v NP				    požadavek                                                  : 30+

skutečnost (boletické panely tl. 300 mm)	  : EW 60 DP1

Požární stěny se po celé délce budou stýkat s požárním stropem. Na ostatní konstrukce nejsou kladeny požadavky. Požární pásy nemusí být provedeny. Požární odolnost konstrukcí vyhovuje.

2.3.2   POŽÁRNÍ ÚSEK N 01.02     : 1. NP

- SPB II. (okolní požární úseky max. v SPB III kanceláře, provozovny, 1.PP)

a) Požární stěny

mezi objekty				    požadavek   (SPB III.)                                    	: 60 DP1

skutečnost (dutinové cihly tl. 400 mm s oboustrannou

omítkou tl. 10 mm)	  : REI 120 DP1

v NP				    požadavek                                       	: 45+

skutečnost (cihelné bloky minim. tl. 100 mm

s oboustrannou omítkou tl. 10 mm)	: REI 60 DP1

skutečnost (pórobetonové tvárnice minim. tl. 100 mm

s oboustrannou omítkou tl. 10 mm)	: REI 60 DP1

b)  Požární stropy

v NP				    požadavek                                               	: 30+

skutečnost (ŽLB panel tl.250 mm s krytím výztuže tl.45 mm)	: REI 180 DP1

c) Požární uzávěry otvorů v pož. stěnách

v PP				    požadavek                   	: 30 DP1

skutečnost	: EW 30 DP1

v NP				    požadavek                   	: 15 DP3

skutečnost	: EI 30-C2 DP3

Pozn. : Požární uzávěr otvoru v 1. PP nebude vybaven samozavíračem, protože se předpokládá jeho trvalé uzavření

d) Obvodové stěny zajišť.stabilitu objektu

v NP				    požadavek                                                  : 30+

skutečnost (cihelné bloky minim tl. 300 mm

s oboustrannou omítkou tl. 10 mm)	: EW 180 DP1

skutečnost (boletické panely tl. 300 mm)	  : EW 60 DP1

e) Nosné konstr. zajišť.stabilitu objektu

v NP				    požadavek                                                  : 30+

skutečnost (ŽLB  sloupy 400x400 mm s krytím výztuže

tl.40 mm)	: R 90 DP1

Požární stěny se po celé délce budou stýkat s požárním stropem. Na ostatní konstrukce nejsou kladeny požadavky. Požární pásy nemusí být provedeny. Požární odolnost konstrukcí vyhovuje.

2.3.3   POŽÁRNÍ ÚSEK N 02.01     : 2. NP

- SPB II. (okolní požární úseky max. v SPB III kanceláře, provozovny)

a) Požární stěny

mezi objekty				    požadavek   (SPB III.)                                    	: 60 DP1

skutečnost (dutinové cihly tl. 400 mm s oboustrannou

omítkou tl. 10 mm)	  : REI 120 DP1

v NP				    požadavek                                       	: 45+

skutečnost (cihelné bloky minim. tl. 100 mm

s oboustrannou omítkou tl. 10 mm)	: REI 60 DP1

skutečnost (pórobetonové tvárnice minim. tl. 100 mm

s oboustrannou omítkou tl. 10 mm)	: REI 60 DP1

b)  Požární stropy

v NP				    požadavek                                               	: 30+

skutečnost (ŽLB panel tl.250 mm s krytím výztuže tl.45 mm)	: REI 180 DP1

c) Požární uzávěry otvorů v pož. stěnách

v NP				    požadavek                   	: 15 DP3

skutečnost	: EI 30-C2 DP3

d) Obvodové stěny zajišť.stabilitu objektu

v NP				    požadavek                                                  : 30+

skutečnost (cihelné bloky minim tl. 300 mm

s oboustrannou omítkou tl. 10 mm)	: EW 180 DP1

skutečnost (boletické panely tl. 300 mm)	  : EW 60 DP1

e) Nosné konstr. zajišť.stabilitu objektu

v NP				    požadavek                                                  : 30+

skutečnost (ŽLB  sloupy 400x400 mm s krytím výztuže

tl.40 mm)	: R 90 DP1

Požární stěny se po celé délce budou stýkat s požárním stropem. Na ostatní konstrukce nejsou kladeny požadavky. Požární pásy nemusí být provedeny. Požární odolnost konstrukcí vyhovuje.

2.4	Zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň  hořlavosti, odkapávání  v  podmínkách  požáru,  rychlost  šíření plamene po  povrchu, toxicita zplodin hoření)

Stavební hmoty jsou nehořlavé i hořlavé  (třída reakce na oheň A,EF), při požáru neodkapávají. Použité stavební hmoty při požáru nevyvíjejí toxické zplodiny. Rychlost šíření plamene po povrchu stavebních hmot:

    - Povrchové úpravy stavebních konstrukcí v CHÚC  typu A budou nehořlavé, kromě podlah a madel. Případná podlahová krytina bude mít index šíření požáru is < 100 mm.min-1 (třída reakce na oheň  nejméně Cfl–s1),

2.5	Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti  stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot

Nemusí být stanoveny.

2.6	Zhodnocení evakuace osob,zvířat  a majetku  a stanovení  druhů a  počtu únikových  cest, jejich kapacity, provedení a vybavení

2.6.1   POŽÁRNÍ ÚSEK N 01.01/N3  : CHÚC typu A

č. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   2 ChA   2,0  120,0   11,0  1,5  1,5  177   120   S  dolů Ano

Poznámky k únikovým cestám : # 1 - únik v CHÚC typu A

2.6.2   POŽÁRNÍ ÚSEK N 01.02     : 1. NP

a) Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1

-------------------------------------------------------------------

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel

-------------------------------------------------------------------

001     Pracoviště SSP      8,5    0  1.1.1      5,0  0,00    2 Ne

002     Pracoviště SSP      8,2    0  1.1.1      5,0  0,00    2 Ne

003     Pracoviště SSP      8,2    0  1.1.1      5,0  0,00    2 Ne

004     Pracoviště SSP      8,2    0  1.1.1      5,0  0,00    2 Ne

005     Pracoviště SSP      8,2    0  1.1.1      5,0  0,00    2 Ne

006     Pracoviště SSP      8,2    0  1.1.1      5,0  0,00    2 Ne

007     Pracoviště SSP      8,3    0  1.1.1      5,0  0,00    2 Ne

010     Hala              258,5    0  1.3        3,0  0,00   86 Ne

011     Přijímací pult     11,0    1  1.3        0,0  1,50    2 Ne

017     Pracoviště SSP      7,9    0  1.1.1      5,0  0,00    2 Ne

018     Pracoviště SSP      8,2    0  1.1.1      5,0  0,00    2 Ne

019     Pracoviště SSP      8,2    0  1.1.1      5,0  0,00    2 Ne

020     Kancelář vedouc    24,6    0  1.1.1      5,0  0,00    5 Ne

022     Pracoviště SSP      9,0    0  1.1.1      5,0  0,00    2 Ne

023     Pracoviště SSP      9,0    0  1.1.1      5,0  0,00    2 Ne

024     Podatelna          16,2    0  1.1.1      5,0  0,00    3 Ne

b) Únikové cesty

Součinitel a = 0,939

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =   120

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =      4,1

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,2

č. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   1 NÚC   1,7   28,1   23,0  2,0  2,0  120    66   S  rov. Ano

Poznámky k únikovým cestám :  # 1 - Hlavní vstupem do objektu

2.6.3   POŽÁRNÍ ÚSEK N 02.01     : 2. NP

a) Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818, červenec 1997

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1

-------------------------------------------------------------------

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel

-------------------------------------------------------------------

026     Školicí místnos    70,3    0  2.2.2      2,0  0,00   35 Ne

027     Pracoviště SSP     16,3    0  1.1.1      5,0  0,00    3 Ne

028     Pracoviště SSP     17,1    0  1.1.1      5,0  0,00    3 Ne

034     SSP kancelář       16,3    0  1.1.1      5,0  0,00    3 Ne

035     SSP kancelář       17,9    0  1.1.1      5,0  0,00    4 Ne

036     SSP kancelář       17,9    0  1.1.1      5,0  0,00    4 Ne

037     Zasedací místnost  33,2    0  1.2        1,5  0,00   22 Ne

039     Školicí místnost   69,8    0  2.2.2      2,0  0,00   35 Ne

040     Pracoviště SSP     16,3    0  1.1.1      5,0  0,00    3 Ne

041     Pracoviště SSP     16,5    0  1.1.1      5,0  0,00    3 Ne

042     SSP kancelář       17,4    0  1.1.1      5,0  0,00    3 Ne

043     IPS kancelář       17,4    0  1.1.1      5,0  0,00    3 Ne

044     IPS učebna         34,0    0  2.2.2      2,0  0,00   17 Ne

045     IPS kancelář       17,4    0  1.1.1      5,0  0,00    3 Ne

046     IPS kancelář       17,1    0  1.1.1      5,0  0,00    3 Ne

047     IPS učebna         33,0    0  2.2.2      2,0  0,00   16 Ne

048     IPS učebna         33,2    0  2.2.2      2,0  0,00   17 Ne

b) Únikové cesty

Součinitel a = 0,912

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =   177

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =      3,4

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,3

č. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   2 NÚC   1,9   29,4   21,0  2,5  2,5  177    69   S  rov. Ano

Poznámky k únikovým cestám : # 1 - do CHÚC typu A

2.6.4 	Všechny dveře vyskytující se na únikových cestách budou mít ve směru úniku osob kování(např. ze strany úniku klika, z druhé strany koule, dveře trvale odemčené), které umožní po vyhlášení poplachu (nebo po jinak vzniklém ohrožení) otevření dveří ručně či samočinně (bez užití jakýchkoliv nástrojů), ať již jsou dveře běžně zamčené, zablokované či jinak zajištěné proti vloupání. Uvedené  dveře (uzávěry) nebudou mít prahy (s vyjímkou dveří z místností nebo skupiny místností, u nichž začíná úniková cesta).

2.6.5 	Dvoukřídlé dveře hlavního vstupu a do zádveří v 1. NP v PÚ POŽÁRNÍM ÚSEKU N 01.02 : 1. NP  budou mít na straně dveří ve směru úniku umístěn uzávěr, který umožňuje snadné a rychlé otevření křídla, které je při běžném provozu zajištěno (např. pákový uzávěr s rukojetí nejvýše 1 200 mm nad podlahou, otevíratelný pohybem shora dolů nebo vodorovně ve směru úniku)

2.7	Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení    požárně  nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě  bezpečnostních vzdáleností  ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům

2.7.1   POŽÁRNÍ ÚSEK N 01.02     : 1. NP

pv [kg.m-2] =  18,3

č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

-----------------------------------------------------------------------------------

1  42,5   2,7   115    89   78   78    18  0,90 1,31  66,66   3,54   3,54 10.4.4a

2  17,6   2,7    48    35   74   74    18  0,90 1,31  66,66   3,26   3,26 10.4.4a

3  15,5   2,0    31    15   48   48    18  0,90 1,31  66,66   1,42   1,42 10.4.4a

Obvodová stěna :

č. 1 - čelní

č. 2 - 008 Chodba +009 WC

č. 3 - chodba + kancelář vedoucího

Odstupové vzdálenosti vyhovují pro všechna průčelí.

Požární úsek se dle dostupných informací nenachází v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu nebo zařízení.

2.7.1   POŽÁRNÍ ÚSEK N 02.01     : 2. NP

pv [kg.m-2] =  22,6

č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

-----------------------------------------------------------------------------------

1  48,5   2,7   131    79   60   60    23  0,80 1,16  74,99   3,00   3,00 10.4.4a

2  23,7   2,7    64    39   61   61    23  0,80 1,16  74,99   3,02   3,02 10.4.4a

3  17,6   2,7    48    29   61   61    23  0,80 1,16  74,99   2,98   2,98 10.4.4a

Obvodová stěna :

č. 1 - 2. NP čelní

č. 2 - 2.NP zadní vlevo

č. 3 - 2.NP zadní vpravo

Odstupové vzdálenosti vyhovují pro všechna průčelí.

Požární úsek se dle dostupných informací nenachází v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu nebo zařízení.

2.8	Vymezení  zásahových   cest  a  jejich   technického  vybavení,  opatření  k  zajištění  bezpečnosti  osob  provádějících hašení  požáru a  záchranné práce, zhodnocení  příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu

K objektu vedou  příjezdové komunikace, umožňující i zásah jednotek požární  ochrany. Nástupní plochy nemusí být zřízeny. Vnější  ani vnitřní zásahové cesty nemusí být zřízeny (na střechu je přístup  z CHÚC typu A). Zvláštní opatření k  zajištění  bezpečnosti  osob  provádějících hašení  požáru a  záchranné práce není nutno, vzhledem k charakteru prostoru, stanovovat. Požární zásah se předpokládá ztížený  z hlediska evakuace osob.

2.9	Určení  způsobu zabezpečení  stavby požární   vodou  včetně rozmístění  vnitřních  a  vnějších  odběrních  míst,  popřípadě způsobu zabezpečení  jiných hasebních prostředků  u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku

2.9.1 Vnější odběrní místa – pro požární úsek s nejvyšším rizikem

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                150       300    100   0,8     6,0     0

Ve vzdálenosti cca 150 m  v ul. Budovatelů jsou instalovány podzemní hydranty na veřejném vodovodním řádu vyhovující uvedeným parametrům.

2.9.2 Vnitřní odběrní místa

a)    POŽÁRNÍ ÚSEK N 01.02     : 1. NP

Hadicový systém (čl. 6.1)            Světlost[mm] Max.vzdálenost[m]

-------------------------------------------------------------------

tvarově stálá hadice                    25            40

Dimenzování vnitřního rozvodu vody (čl.6.8)

Přetlak (hydrodynamický)             = min. 0,2 MPa

Průtok vody z uzavíratelné proudnice = min. 0,3 l.s-1

Materiál rozvodného potrubí

k dodávce vody do hadicových systémů : musí být nehořlavý

Bude instalován 1 ks hadicový systém pro první zásah dle výkresů požární bezpečnosti stavby.

b)   POŽÁRNÍ ÚSEK N 02.01     : 2. NP

Hadicový systém (čl. 6.1)            Světlost[mm] Max.vzdálenost[m]

-------------------------------------------------------------------

tvarově stálá hadice                    25            40

Dimenzování vnitřního rozvodu vody (čl.6.8)

Přetlak (hydrodynamický)             = min. 0,2 MPa

Průtok vody z uzavíratelné proudnice = min. 0,3 l.s-1

Materiál rozvodného potrubí

k dodávce vody do hadicových systémů : musí být nehořlavý

Bude instalován 1 ks hadicový systém pro první zásah dle výkresů požární bezpečnosti stavby.

2.10	Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů,   popřípadě  dalších  věcných  prostředků  požární  ochrany  nebo požární techniky

2.10.1   POŽÁRNÍ ÚSEK N 01.02     : 1. NP

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   4,0

4 ks přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21 A (před pořízením PHP nutno vždy ověřit hasicí schopnost – je uvedena na štítku PHP).

Hasicí přístroje budou instalovány v souladu s výkresy požární bezpečnosti stavby.

2.10.2   POŽÁRNÍ ÚSEK N 02.01     : 2. NP

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   4,0

4 ks přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21 A (před pořízením PHP nutno vždy ověřit hasicí schopnost – je uvedena na štítku PHP).

Hasicí přístroje budou instalovány v souladu s výkresy požární bezpečnosti stavby.

2.11	Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich  umístění  a instalace  do  stavby

2.11.1   POŽÁRNÍ ÚSEK N 01.01/N3  : CHÚC typu A

- Nouzové osvětlení –  CHÚC typu A bude vybavena nouzovým osvětlením (§ 10 odst.1 vyhl. č. 23/2008 Sb.). Osazení nouzového osvětlení bude provedeno dle projektové dokumentace.

Na ostatní požár. bezp. zařízení (vyjma požárních uzávěrů otvorů) nejsou kladeny žádné požadavky ani je nepožadují jiné předpisy.

2.11.2   POŽÁRNÍ ÚSEK N 01.02     : 1. NP

a) Posouzení nutnosti vybavení požárního úseku EPS

(Podle ČSN 73 0875)

Součinitel charakteru prostoru j =   1,40

Součinitel ohrožení osob os      =   0,90

Součinitel ohrožení hodnot oh    =   1,00

Součinitel provozních vlivů ov   =   0,90

Nutnost střežení  N = (j . an + os . oh) . ov =   2,00

N < 3, EPS nemusí být instalována

---------------------------------

Na ostatní požár. bezp. zařízení (vyjma požárních uzávěrů otvorů a hadicových systémů) nejsou kladeny žádné požadavky ani je nepožadují jiné předpisy.

2.11.3   POŽÁRNÍ ÚSEK N 02.01     : 2. NP

a) Posouzení nutnosti vybavení požárního úseku EPS

(Podle ČSN 73 0875)

Součinitel charakteru prostoru j =   1,70

Součinitel ohrožení osob os      =   1,00

Součinitel ohrožení hodnot oh    =   1,00

Součinitel provozních vlivů ov   =   0,90

Nutnost střežení  N = (j . an + os . oh) . ov =   2,30

N < 3, EPS nemusí být instalována

---------------------------------

Na ostatní požár. bezp. zařízení (vyjma požárních uzávěrů otvorů a hadicových systémů) nejsou kladeny žádné požadavky ani je nepožadují jiné předpisy.

2.12	Rozsah a způsob rozmístění  výstražných a bezpečnostních značek a tabulek,  včetně  vyhodnocení  nutnosti  označení  míst, na kterých se  nachází věcné prostředky požární  ochrany a požárně bezpečnostní zařízení

- Hlavní vypínač el. energie a hlavní uzávěr vody  pro objekt bude označen příslušnou značkou dle ČSN ISO 3864 s nápisem „Hlavní vypínač“ respektive „Hlavní uzávěr vody“.

- Přenosné hasicí přístroje, pokud budou viditelně umístěné, není nutné provádět zvláštní značení. V případě, že nebudou viditelně umístěné, je nutno viditelně označit prostor, kde jsou hasicí přístroje umístěné, a to příslušnou značkou dle ČSN ISO 3864.

- Směr úniku z celého objektu až do volného prostoru (všechny únikové cesty) bude vyznačen bezpečnostními značkami ( informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu – tomu odpovídají např. fotoluminiscenční značky).

3.  Komentář

Požadavky (včetně shrnutí výše uvedených požadavků) vyplývající z  řešení požární bezpečnosti  :

  - Stav elektrických  zařízení a zařízení na ochranu před bleskem bude doložen  příslušnými revizními zprávami. Stav požárních uzávěrů otvorů, hasicích přístrojů, hadicových systémů pro první zásah a nouzového osvětlení bude doložen kontrolou (a funkční zkouškou u nouzového osvětlení) dle vyhl.č.246/2001 Sb.

  - Rozvodná potrubí budou splňovat požadavky stanovené v bodě 1.4.1 tohoto požár. bezp. řešení.

  - Vzduchotechnická zařízení budou provedena v souladu s čl. 1.4.2 tohoto požárně bezp. řešení.

  - Kabely a vodiče budou splňovat požadavky stanovené v bodě 1.4.4 tohoto požár. bezp. řešení.

  - Únikové cesty budou splňovat požadavky stanovené v bodě 2.6 tohoto požár. bezp. řešení.

  - Povrchové úpravy stěn a podhledů  budou provedeny v souladu s čl. 2.4 tohoto požár. bezp. řešení.

  - Požární stěny se budou stýkat s požárními stropy  a obvodovými stěnami po celé délce.

  - Požární uzávěry otvorů  budou instalovány dle výkresů požární bezpečnosti stavby (včetně  prostoru v 3. NP viz čl. 2.3.1 tohoto PBŘ).

  - Všechny požární dveře včetně rámů těchto dveří musí být označeny v souladu s vyhl. č. 202/1999 Sb. § 5 (např. nápisem „EI 30-C2 DP3“ značení se provádí přímo  na každém jednotlivém výrobku, tj. na dveřích a rámech, v  místech, která jsou pro kontrolu přístupná i po  zabudování  dveří  ve  stavbě.  Značení  musí být viditelné,trvale čitelné a nesmazatelné po celou dobu stanovené nebo obvyklé životnosti výrobku.  Značení se umisťuje  tak, aby nebyla  snížena viditelnost a čitelnost značky shody).

  - Hadicové systémy pro první zásah bude instalovány a provedeny dle čl. 2.9.2  tohoto pož. bezp. řešení. Hadicový systém  bude odpovídat požadavkům ČSN 73 0873 - budou trvale pod tlakem s okamžitě dostupnou plynulou dodávkou vody,  stálotvará hadice průměru 25 mm a o délce 30 m, obsluha 1 osobou). Instalace bude provedena na zdi, k hadicovému systému  bude zajištěn  volný a snadný  přístup a  instalace  hadicového systému bude provedena ve výšce max. 1,1 až 1,3 m nad úrovní podlahy (měřeno ke středu zařízení). Rozvodná potrubí k dodávce vody do  hadicových systémů musí být provedena v tomto případě z nehořlavých hmot.

  - Hasicí přístroje instalovat v souladu s čl. 2.10 tohoto požárně bezpečnostního řešení. Hasicí přístroje budou zajištěny proti pádu. Při instalaci na zeď musí být rukojeť hasicího přístroje max. 1,5 m od země.

  - Požárně bezpečnostní zařízení bude osazena dle bodu 2.11 tohoto požár. bezp. řešení.

  - Bezpečnostní značky budou instalovány v souladu s čl. 2.12 tohoto požárně bezpečnostního řešení.

  - Osoba, která provede montáž požárních uzávěrů otvorů  včetně jejich rámů a nouzového osvětlení musí písemně potvrdit, že při montáži byly dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace a postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobce uvedených zařízení .

  - U veškerých výrobků a zařízení, které mají vliv na požární bezpečnost objektu (např. požární uzávěry otvorů, nouzové osvětlení) musí být doložen doklad  o shodě a doklady o požární odolnosti (požární uzávěry otvorů, požární ucpávky).  Firmy, které budou instalovat nebo aplikovat výše uvedené výrobky a zařízení musí mít příslušné oprávnění k provádění této činnosti.

Potvrzuji, že zpracování tohoto požárně bezpečnostního řešení bylo provedeno v souladu se stanovenými právními předpisy, normativními požadavky, případně s průvodní dokumentací výrobce daného zařízení.

Zpracoval : Ing. Pavel Kubásek

Přílohy : výkresy požární bezpečnosti stavby